## Oracle
Num_equipement | Systeme | Description | Description de l'équipement | Fiabilité Intégrité | Disponibilté | Process Safety
7d34d01e-6874-40c0-bbdc-77b8bc8ebba8 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | clapet du circuit de ramoange Réchauffeur d'air aprés la soupape 1430HCB10AA201 non étanche | Soupape | 1 | 1 | 1
64927d6a-f0ff-42fe-a137-fb5a78219e91 | a738c0f1-e548-4680-9409-ef6832ec1e32 | VIBRATION PALIER VENTILATEUR TIRAGE B COTE LIBRE | Ventilateur de tirage B | 5 | 3 | 3
60c3aaa1-ef3d-48de-a360-bee0b615ffab | 39856d3f-08e8-4824-a687-c9c58343a1c0 | Remise en état calorifuge vanne pompe de circulation | Vanne refoulement pompe circulation chaudière | 1 | 1 | 3
22592481-646b-4c6e-8bd0-fe73c3f7cf65 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | Remise en état calorifuge des vannes | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 1 | 2 | 2
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | débouchage trop plein décrasseur . | DECRASSEUR | 1 | 1 | 2
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | FUITE IMPORTANTE DE VAPEUR PAR TRESSE RAMONEUR IK 14 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 1 | 1 | 3
a0b2e0b5-eb24-4a1c-8057-39cf9ccec2a6 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape non-étanche DU ramoneur IK 31 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 1 | 1 | 3
e12bf97e-1b54-474b-b94c-2f6ed750d2f1 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur à localiser au collecteur des ramoneurs IK32/34/36 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR LES ÉC | 1 | 1 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | mise en place des calorifuges autour du décrasseur. | DECRASSEUR | 1 | 2 | 4
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir Controller la résistance N°3 de la centrifugeuse huile de graissage turbine | Système huile turbine | 1 | 3 | 1
95d0467c-d218-43cb-8ee2-ee514d6c80f6 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | fuite d'huile au niveau du transfo-redresseur 5B . | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE B | 1 | 1 | 3
f223673a-4a2d-4d6d-a31c-df65aec8251d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | PRÉVOIR CONTRÔLE DE PRESSION RAMONAGE RÉCHAUFFEUR D AIR | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 1 | 1 | 1
dbed564b-102d-4a17-8793-d894218b02ab | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle mesure de delta P BROYEUR D | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur D | 1 | 1 | 1
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | écart commande position registre air froid | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 1 | 1 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | apparition fausse alarme décrasseur off | DECRASSEUR | 1 | 2 | 1
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir graisser registre d'air froid broyeur d | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 1 | 1 | 1
46680756-2ac0-4d8f-a0d6-834ba1936c4d | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | coincement registre air froid le coincement et due aux fuites d'air au distributeur d'air | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 1 | 2 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir réglage de la vanne a flotteur. | DECRASSEUR | 1 | 1 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Confection et installation d'une passerelle de passage secours pour la vanne d'isolement ramonage réchauffeur d'air | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 3
6c1c7361-843a-4571-a963-757e871df06b | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | Remplacement vanne de décharge chambre vanne 3 voix des réchauffeurs HP | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 3 | 4 | 1
41c4a101-90bd-41c7-8af8-4a277a9165c6 | dbdd7242-3784-4edb-a7ee-e99970da137c | Entretien des Ecrans et claviers Stations Operateurs Unité 3 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 1 | 1 | 1
bb54b33f-efdf-4a76-adcb-9abeeabbd1cd | ffbdb124-3725-45e9-911c-1d14b603eb3e | Remise en état calorifuge | CORNER 1 ATOMAZING STEAM VENT | 1 | 1 | 4
e3f38d34-f1ee-4243-93b2-c347082faf35 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire N°10 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 2 | 3 | 1
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite vapeur par raccord au vanne régulatrice ramonage chaudière 3 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 1 | 1 | 3
e11b33c1-1ef5-41ac-9ec4-4d6675940626 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride registre sortie broyeur C | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 1 | 2 | 3
86dba0cb-8356-4c0d-a399-c25e7d7554c7 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride registre sortie broyeur C | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 1 | 2 | 3
02c4319d-8d8f-4d82-9421-a481796a7174 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite importante CP par bride aval registre broyeur C entrée chaudière ( ANGLE 2) | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 1 | 2 | 3
47d8c538-d1d2-4802-b6be-107166749bf6 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir nettoyer le filtre d'huile station d'huile de graissage broyeur C (30HFV30AT001B) | PULV C LUBE OIL HEATER | 2 | 3 | 2
5c1f769e-9327-4bae-98b1-f2544f7f924f | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | prévoir le nettoyage d'huile au-dessus de la cuve | CUVE À HUILE TURBINE | 2 | 1 | 5
52a4ca03-c491-4512-abaa-787479fd8c02 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Découpage et soudage des boulons de fixation du transformateur redresseur champ 5 fil A | RESISTANCE ISOLATEUR SUPPORT CHAMP 5 FILE A | 1 | 1 | 1
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | le changement du mode STOP au mode à distance ne fonctionne pas | COAL FEEDER B | 1 | 3 | 1
0c090740-2d0b-4cfc-8caa-5e7c2de26f56 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | Prévoir contrôle slave CPU nœud 35. | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 2 | 5 | 1
0c090740-2d0b-4cfc-8caa-5e7c2de26f56 | 9feed3a5-01a1-468d-b024-dea75b0dd68d | nœud 35 en defaut ( Voir OT n°: OT938598 ) | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 2 | 5 | 1
bdbab863-3bb9-4f1e-9be1-45db86b5b997 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PREVOIR LE NETTOYAGE FILTRE MOTEUR VENTILATEUR SOUFFLAGE B ( Voir OT n°: OT938600 ) | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur d'air Secondaire B | 3 | 3 | 1
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | aggravation fuite d'huile étanchéité par joint palier arrière alternateur | ALTERNATEUR | 3 | 5 | 3
d7b05f9a-ddc4-4e0b-b4a1-67eaa90bdcdd | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | Confection d'un bac de rétention des huiles | MOTEUR VENTILEATEUR SECHEUR DE GEL | 1 | 1 | 1
775d0381-6e2e-4e5c-b704-7362151fe1c8 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | prévoir contrôle afficheur alimentateur _B | COAL FEEDER B | 1 | 1 | 1
f873eab7-a9a2-4d92-b8ba-2a761fa1368f | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | PREVOIR CONTROLER COMMANDE/POSITION VANNE REGULATRICE DE T° FIOUL. | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 1 | 1 | 1
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | fuite d'eau (goute à goute) par bride flasque alternateur coté excitatrice | ALTERNATEUR | 3 | 5 | 2
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 6A déclenché par sectionneur basse tension . | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 2 | 1 | 1
89e214e1-6a1c-46e6-8e18-f5189a5e2444 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | déclenché par minimum tension . | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 2 | 1 | 1
8c25439a-4cc0-4951-ae68-10f03133e092 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 20 | CWP20 MOTOR AIR TEMP | 2 | 4 | 1
b9cd5800-9776-4655-b404-4745cab8fa79 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 2 | 4 | 1
0bf78cda-9a2a-484a-b810-67d3dc0c84e7 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | bruit anormale au niveau ventilateur du moteur | MOTEUR DE LA POMPE HP N°1 DE COMMANDE DES ORGANES | 4 | 5 | 1
9eedbb57-b683-4bbc-8803-adab8871ade2 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | bruit anormale au niveau du moteur pompe huile de commande max10 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 4 | 5 | 1
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champs électrique 3A tr3 ( minimum de tension ). | ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 1
17e81bc3-ea43-4ddb-b163-bab5d8e34e27 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | apparition alarme fréquente capteur de vitesse décrasseur(émerge off). | Instrumentations du décrasseur | 3 | 4 | 2
1e0bba70-b644-4e52-8f2c-54e68d199e31 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | SOUPAPE RAMONEUR IK34 NON ÉTANCHE (lance chaude ) | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK | 1 | 1 | 1
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir contrôler le champs 4A tr3 ( minimum de tension ) | ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 1
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | apparition d'une fuite d'huile au niveau de la pompe d'extraction 10. | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 2 | 4 | 2
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | indication locale (température d'huile basse) . | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 1 | 1 | 1
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 1 | 1 | 1
95d0467c-d218-43cb-8ee2-ee514d6c80f6 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Fixation par soudeur transfo-redresseur tranche 03 5B | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE B | 1 | 1 | 1
e37217a3-5ad4-4c31-bcc3-581130d00c67 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Rechargement d’une bride par soudure | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 1 | 1 | 1
17e81bc3-ea43-4ddb-b163-bab5d8e34e27 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | apparition alarme capteur de vitesse decraseur | Instrumentations du décrasseur | 3 | 3 | 1
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remise en état convoyeur économiseur haut | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 2 | 2 | 2
0b9f6bd7-9400-4d60-a707-74f5129707ec | 66776911-166d-4cbf-9c59-b8922124b6b7 | prévoir la remise en état la vanne de by-pass vanne désurchauffe VAR LAC20. | Vanne Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 1 | 4 | 1
78988d21-f44e-4437-b226-b28ed91591fd | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | présence fuite de vapeur | Contacteur de niveau haut RHP 7. | 1 | 4 | 3
977d6068-085a-494b-b7df-776b0514cddb | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | LA VANNE PNEUMATIQUE ALIMENTATION RAMONEUR RLJ NE S OUVRE PAS | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 1 | 1 | 1
7ee2cda6-4c32-41d5-b5ca-8a04581b5804 | f502af0f-2fad-474a-bc39-d882f169d0c7 | prévoir changement niveau d alarme max1 etmax2 des niveaux trémies charbon de (rouge au jaune) | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur A | 1 | 2 | 1
d408215e-6857-4608-bed0-4395e8dbaaff | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | fuite de vapeur au niveau du transmetteur niveau ballon | STM DRUM WATER LEVEL | 2 | 2 | 2
07ee3703-206a-4fe9-89fe-43bb9f61d56f | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau alimentaire par presse étoupe vanne conditionnement. | VANNE DE PURGE | 1 | 3 | 2
d7d0355f-bb50-46a2-a49d-347e82549654 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Fuite d'huile de commande turbine au niveau du circuit d'alimentation . | ROBINET D'ISOLATION | 2 | 4 | 2
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Remplacement bride soupape ramonage réchauffeur d'air circuit VS | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | PREVOIR CONTROLER COMMANDE /POSITION REGISTRE AIR FROID BROYEUR C | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 1 | 2 | 2
ef5402f6-d87c-49fb-b638-a5ccac5d32ea | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | PREVOIR CONTROLE TRANSMETTEEUR NIVEEAU D'HUILE POMPE ALIMENTAIRE 30. | Niveau huile cuve coupleur N°30 | 1 | 3 | 1
49cd589a-0c8a-4082-b941-a079d1c66727 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PREVOIR CONTROLE COMMANDE/POSITION DE L'INCLINAISON. | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 1 | 3 | 1
d8713553-868e-44f0-b158-1127185abc05 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | Manque d'éclairage à coté des broyeurs TR3 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 1 | 1 | 4
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11 TR3. | SYSTEME ETP | 1 | 1 | 1
13f36e8d-00ef-424b-b416-2b84eea4e99c | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | prévoir l'appoint de huile. | Pompe eau stator | 1 | 1 | 1
c0b407ba-7a42-4b68-9ae6-4fcb6300c8b6 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | appoint d'huile au niveau du compresseur 11. | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 1 | 1 | 1
b89924ad-3b10-4a50-bc58-ef3bd67c0d36 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | percement tube SBT chaudiere | Echangeur SBT | 3 | 5 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Mise en place des chaines de sécurité des échelles au tour condenseur U03 | unité 03 | 1 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage des raclettes chaine convoyeur économiseur | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 1 | 1 | 1
7ae3168d-79c5-49c2-9aad-3b30049295be | 1c7fc197-44ed-4d71-b7aa-485d496a2f56 | Elimination des caillebotis au dessus des vannes | VANNE D'ISOLEMENT | 1 | 1 | 3
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Elimination ancien garde corps | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 2
3e3025b5-21a9-42ae-9c83-def0612a6cd5 | fa5d8f4c-86d6-4e5e-a412-1d42f35111cc | prévoir configuration courbe de consommation totale charbon par jour (30HHY00CR100_XJ60) | Control and protection chaudiere 3 | 3 | 2 | 1
cabaf3c4-3882-443e-be87-d5a3a3531ea4 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | l'inclinaison de l'angle n°2 ne bascule pas a la monté | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 1 | 2 | 1
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir contrôler le champ 1A tr3 ( minimum de tension ). | ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | chaudière percée | unité 03 | 3 | 3 | 1
dfc045f9-16ab-4911-8de3-6392bd0b8f44 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite d'air au distributeur d'air de commande trappe sortie broyeur a | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 1 | 2 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendre volante sur conduite coté silo | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 2
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état garde corps au dessus electrofiltre | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 2
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | Prévoir la remise en état des courbe du by pass HP (display 3462) | BY-PASS HP | 1 | 1 | 1
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir le soufflage transmetteur DP air P / foyer | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 1 | 3 | 1
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube pitaux A | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 1 | 3 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | EPI pour service I&C 34 | unité 03 | 1 | 1 | 1
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | la vanne by passe HP reste ouverte 2% | BY-PASS HP | 2 | 3 | 1
4d0fb828-7e5b-4096-90c8-1ecff2ea093a | a8bd07dc-564e-4fd3-b1de-77bf2d6a645e | cisaillement des boulons de fixation du vanne de vidange eau stator | VANNE D'ISOLEMENT DEBIT D'EAU | 1 | 1 | 1
f886397d-a00b-4650-a0da-188c37f60bb4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon pulvérise au registre sortie broyeur b | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 1 | 2 | 3
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage 2A ( avant la vanne de convoyage). | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | ASSENCEUR SE BLOQUE AU NIVEAU 2ET3 | unité 03 | 1 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo 6A déclenché par minimum tension | ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 1
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | prévoir le contrôle des résistances du chauffage d'huile | PULV D LUBE OIL HEATER | 1 | 2 | 2
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | éclairage indisponible au niveau d'électrofiltre tranche 3 (niveau 0 ). | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 4
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état échelle et garde corps palier support réchauffeur d'air | RECHAUFFEUR D'AIR. | 1 | 1 | 5
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | éclairage insuffisant au niveau 0 près des broyeurs et ventilateur de tirage. | Systeme de broyage U3 | 1 | 1 | 4
c85481f3-e6ec-4358-ad94-282553a6a1c2 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau du conduite du convoyage champ 2A | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 4
1ece870e-7f44-498f-ac69-1029356afe01 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | PRÉVOIR CONTRÔLE POSITION INCLINAISON ( POMPAGE POSITION ) | Main burners U3 | 1 | 3 | 1
2eb34d95-b09e-40bc-925e-4f6fe735d899 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PYTTO VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | Ventilateur de souflage A | 1 | 3 | 3
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Remplacement moteur du tambour filtrant eau de mer | Pompe Eau de Mer 10 | 1 | 3 | 1
f8c30913-6eee-48b1-a23f-7b131064a502 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | NETTOYAGE FILTRES MOTEUR VENTILATEUR SOUFFLAGE B | Moteur de souflage B | 1 | 3 | 1
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | NETTOYAGE FILTRES MOTEURS BROYEURS A ET B | MOTEUR BROYEUR A | 1 | 1 | 2
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | nettoyage tube de pitaux ventilateur soufflage A | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 1 | 3 | 3
bbbf2a6f-c58d-444b-bfae-2d4d015847a5 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | défaut de FC ramonneur IR39 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 1 | 1 | 1
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage des cendres volants 1A tr3 | SYSTEM ETG | 2 | 1 | 4
dafa54a3-c592-485a-8d46-be3e0d4490f9 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de conduite de convoyage des cendres volants champ 3b tr3. | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 2 | 1 | 4
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | fuite d'huile par palier pompe d'eau de noria secouru | Pompe Noria secourue | 2 | 2 | 2
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Rechargement des disques pour joint des vannes de convoyage | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | arrêt fréquemment du système (a contrôler) | SYSTEM ETA | 2 | 2 | 2
d083afc3-de2c-4a43-9364-bfefc44ca932 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle DP broyeur A | PRESSOSTAT | 1 | 2 | 1
52094675-5e77-43a1-b819-c5a16163fae8 | 5f391c46-4f9f-41db-a5bc-95a214d7ddc7 | prévoir contrôle débit eau alimentaire 30LAB40FF001X (PERTE MESURE) | DEBIT EAU D'ALIM | 1 | 4 | 1
7ee67dae-ab1a-440e-b1ca-ed4256062adc | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | prévoir le changement du manomètre du clapet hydraulique PAC 10. | MANOMETRE | 1 | 1 | 1
1506a5da-0145-49a3-9117-1cfa8f1e8811 | 81bbe0e5-a5eb-4927-ad34-a31f5d69203a | Prévoir la remise en état du pont roulant de la chaine du broyage unité 03 (pont roulant non conforme) | MILL MAINTENANCE HOIST | 1 | 1 | 5
574fee90-c68f-45d0-91be-bd97a878e594 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fuite d'huile au niveau du réducteur moteur décrasseur. | MOTEUR DECRASSEUR | 2 | 2 | 2
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormal au niveau de la pompe fuel 10 U3 (prévoir contrôler le filtre ) | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 2 | 1 | 1
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | prévoir contrôler pompe fuel 20 U3 (faible pression) | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 1 | 1 | 1
9748c07d-bbe1-4efb-8bc1-08821689d3c7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse ramoneur IK15 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK15 | 1 | 1 | 1
d94ba3c0-0146-4644-a636-a2d0b1eb5920 | bc1c1c6b-3be2-4fe5-8dcd-728da638e33f | LA POMPE FUEL N*20 NE REFOULE PAS. | TRANSMETTEUR DE PRESSION | 1 | 1 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite au niveau de la conduite générale en provenance des vannes conditionnement ramonage vers bâche intermittente ( coude a coté du broyeur A ) | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
b5a0817c-9caf-40ec-872c-f15236d57f1f | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 1 | 3 | 3
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | manque d'éclairage au niveau 1 du decrasseur . | DECRASSEUR | 1 | 1 | 4
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes décrasseur | DECRASSEUR | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prière de remettre en conformité l’éclairage de la chaudière 3. | unité 03 | 1 | 1 | 4
0a65f186-3a6d-4dfe-aceb-711cb8ae1f75 | c02e2a84-07c0-4d8b-9fc4-857d25702120 | présence d'alarme de température au centrifugeuse (a éliminer) | Système huile turbine | 3 | 5 | 1
9b6a4a1b-7f78-41d5-9fe9-b5992bfef11f | 5d34ddc7-cd24-4926-ad7d-99b73e817c51 | Remise en état d'un garde corp | FOYER DE LA CHADIERE. | 1 | 1 | 5
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur broyeur B. | MOTEUR BROYEUR B | 1 | 1 | 2
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Entretien du filtre de la pompe d'extraction | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 1 | 3 | 1
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | debranchement et branchement instrumentation de la pompe | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 1 | 3 | 1
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | rechargement des clapets des vannes entre sas | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | déblocage des guides des tiges des soupapes des ramoneurs IR | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
d3920bcc-7919-4ce5-90a7-451415d1a83d | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | deux percement au niveau de la conduite de transport des cendres volant champ 1A. | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 4
d19974a9-afd4-4b26-918c-3c53a470ffd4 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | VANNE AIR ÉTANCHÉITÉ BROYEUR D NE S'OUVRE PAS | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR D | 1 | 2 | 2
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement filtre pompe fuel numéro 10. | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | encrassement filtre pompe 20 U3. | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 1 | 1 | 1
2d3079c1-7c4a-429a-88ea-9225fd9553e4 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | fuite de vapeur vanne d'isolement purgeur auto de vapeur Inertage(niveau 0 près de broyeur B). | STEAM INERTING HEADER DRAIN LINE ISOLATION | 1 | 1 | 3
b16f90d0-7119-42fe-bea3-0b30e2a3b0a8 | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | fuite d'huile d'étanchéité au niveau du palier arrière alternateur tr3 | ALTERNATEUR | 2 | 4 | 2
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | réglage détecteur de proximité nivaux haut du dégrilleur. | Dégrilleur | 1 | 2 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soudage d'une bride de tarage de la soupape du circuit de ramonage | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | La remise en état système réseau de terre sur les transformateurs redresseurs 30 HQA | ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | peinture de la passerelle vanne ramonage réchauffeur d'air | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
2d3079c1-7c4a-429a-88ea-9225fd9553e4 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | Elimination de fuite de la vanne de conditionnement du circuit de vapeur d'inertage | STEAM INERTING HEADER DRAIN LINE ISOLATION | 1 | 1 | 3
7c399210-ce4b-4cfd-a8aa-5fe293d510e8 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | FD FAN A AIR FLOW | 1 | 3 | 3
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | alarme répétitif (arret d'urgence) du etp 10. | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 1 | 1 | 1
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | débouchage de la conduite de transport et inspection des sas. | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 3
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Manque d'éclairage au électrofiltre TR3. | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 4
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | prévoir contrôle positionneur registre air froid broyeur B (pompage) | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 1 | 2 | 2
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 1 | 3 | 3
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | Apparition alarme erreur de position registre air froid broyeur B fréquemment. | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 1 | 2 | 2
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état des vis de fixation des servomoteurs des vannes de convoyage | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Remplacement de la pompe de graissage du réducteur du broyeur D | PULV D LUBE OIL HEATER | 1 | 2 | 2
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Nettoyage des stations et contrôle du niveau d'huile | Air heating system (flue-gas-heated) | 1 | 3 | 3
876b208c-a21b-49d8-9a44-9fbe67dbfd5c | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir contrôler pression pompe station by pass HP (pression anormal et augmentation T° d'huile) | MOTEUR POMPE HYDRAULIQUE BY-PASS HP 2 | 2 | 4 | 1
0ae04da5-1518-43de-a53c-6308607fef7a | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | fuite d'huile au refoulement pompe 20 by pass BP (conduite fissurée). | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 2 | 4 | 2
491f14c1-833a-4b32-9f82-f20eff65ef00 | 7fde15d9-3de7-4c34-8a41-78a4b00d81f8 | prévoir contrôle soupape décharge pompe N°2 station de commande by pass HP | POMPE2 HYDRAULIQUE | 2 | 4 | 1
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | fuite d'eau au niveau du conduite (prise de pression) ligne d'aspiration. | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 1 | 1 | 2
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | réapparition de la fuite d'huile au niveau du conduite de refoulement de la pompe station huile de commande by passe BP n°20 ( conduite fissurée ) | STATION HYDRAULIQUE BP | 2 | 4 | 2
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Mise en place d'une ouverture sur le bardage pour l'aération des moteurs | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | élimination de deux fuite circuit de transport des cendres coté ventilateur et silo | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 1 | 1 | 2
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le soufflage du moteur | Moteur pompe eau de mer 10 | 2 | 2 | 3
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir le soufflage du moteur | Moteur pompe eau de mer 20 | 2 | 2 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir la remise en état du ramoneur ik18 | unité 03 | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | fixation d'un calléboutie coté armoire poste d'eau niveau 7m | unité 03 | 1 | 1 | 5
e8fbd179-8f31-411a-9fbe-a4cb550f4ad6 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir changement de la vanne de convoyage . | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 4 ELECTROFI | 1 | 1 | 1
78802bf8-6fdc-49a4-9036-b1600973a720 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir un appoint d'huile au pompe d'extraction N°20 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 1 | 1 | 1
2dccef52-14f6-4ffc-aaab-ad1642136be2 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | MISE EN PLACE CACHE EVENT DE LA BÄCHE TAMPON | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 1 | 1 | 1
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Echauffement et remise en état support conduite de refroidissement moteur | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 1 | 3 | 3
ebc20811-7e61-4641-a113-9b3ce8ae77be | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | soupape d'admission pompe alimentaire 10 non etanche | SOUPAPE. | 1 | 3 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque de signalisation à l’intérieure de l’atelier des travaux du Sce MC | unité 03 | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque d’éclairage au niveau d'atelier MC | unité 03 | 1 | 1 | 4
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Le système de ventilation est hors service de l'atelier MC | unité 03 | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Insuffisance des Manque des accès aux extincteurs et aux issues de secours. | unité 03 | 1 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Fixation d'une cornière détaché au niveau de la structure de la chaudiere | unité 03 | 1 | 1 | 3
50198e2c-8d7e-460b-b69a-bd69f39e3725 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | Dessoudage et soudage des écrous de fixation chapeau bâche tampon | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 1 | 1 | 1
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | LA VANNE BY PASS HP COMMENCE A S'OUVRIR APRES ARMEMENT ET LA T° SORTIE BY PASS AUGMENTE. | BY-PASS HP | 2 | 4 | 1
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Révision générale de la pompe de reserve | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 1 | 1 | 1
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prière soufflage tube pitaux A | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 1 | 3 | 3
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prière soufflage tube pitaux B | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 1 | 3 | 3
11dbedc0-327e-46f7-bcf3-c33ad1d487d9 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir contrôle du régulateur de commande de la vanne d'alimentation du ramonage de lingchtrome du VS (soupape crache fréquemment) | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 1 | 1 | 1
b7d8cdd7-e5a1-47e6-8552-9b8c9019a42a | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Élimination fuite cendre volante sur sas à sous CHAMP 2 ELECTRO-FILTRE B | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 1 | 1 | 2
b38dd917-aae1-4a79-bf8e-5bd598e573ed | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Percement au niveau de la vanne du convoyage manuel entre les champ 2A et 3A | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 2 | 1 | 4
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | Remettre en place cache d'accouplement | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 1 | 3 | 3
b2099c28-40d3-467d-aa05-6c9b733c1e50 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | A remettre en place cache de protection l'accouplement pompe d'extraction N°10 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 1 | 3 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Nettoyage des filtres d'aspiration de la pompe fioul | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
d8ca13f7-df73-4c3c-be4f-7ec20256cc50 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | Elimination de fuite par PE de la vanne de circulation de fioul | Système d'alimentation en fioul | 1 | 2 | 3
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Bruit anormale au niveau de la pompe fioul 20 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 2 | 1 | 1
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | appoint d'huile au niveau de la pompe 10. | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 1 | 1 | 1
b0136b9a-1318-484a-8793-e36073c14895 | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Graissage des tambours et roues des du décrasseur et contrôle du niveau d'huile du réducteur et variateur | GROUPE D'ENTRAINEMENT DECRASSEUR (REDUCTEUR DE VIT | 1 | 1 | 1
62b814d9-6262-48a3-a1e0-df37d078bf8c | 8339f76d-30eb-4918-99db-854ff69352fb | prévoir la remise en état de l’électrovanne en avale des résistances chauffantes co2. | Indicateur de Pression CO2 Alimentation Alternateur | 1 | 1 | 1
38bd4496-9cf9-4494-814f-2ed1f4a0bb7d | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir le soufflage radiateur station by passs BP | VENTILATEUR REFRIGERANT | 1 | 4 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Changement du réfrigérant au niveau du poste d'échantillonnage coté Vapeur principale, ce réfrigérant a subit un percement . | unité 03 | 1 | 1 | 1
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 1 | 1 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Préparation des raclettes pour changement au décrasseur | DECRASSEUR | 1 | 1 | 1
af481d1c-6ef2-4897-ae58-79207ef43efc | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | prévoir le soufflage des transmetteurs de DP air primaire -foyer 004/005/007 (saturation ventilateur air primaire) | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 1 | 2 | 1
e17cc077-72e3-43f3-9fee-c4cbeeec4ae1 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle mesure de température | Mesure de Température Enroulement 4 du Moteur Broyeur B | 1 | 1 | 1
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
acb56796-3aea-4522-8e3d-d509efd32900 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Capteur d'injection huile Elém.1 défectueux ETP10 TR3 . | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 1 | 1 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par PE RAMONEUR RLJ | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 2
22705eae-6fb9-4f5f-8a0a-f4d99ca48570 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau de la conduite de convoyage (champ 1B U3) | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 2 | 1 | 4
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6kv | MOTEUR BROYEUR C | 1 | 1 | 2
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6kv | MOTEUR BROYEUR B | 1 | 1 | 2
5be080d4-bae4-4b70-8d17-23790faecb2f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | nettoyage filtres moteur 6.6kv | MOTEUR BROYEUR A | 1 | 1 | 2
0eff2b17-d040-4ab5-acae-6392265ef66c | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | le disjoncteur déclenche lors du lancement ramoneur IK18 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 1 | 1 | 1
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | éclairage indisponible au niveau 0 d'électrofiltre tranche 3. | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 4
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur 10 et 20 | Moteur pompe eau de mer 10 | 1 | 3 | 1
39903f74-e4a2-4e3e-9f63-c0a88226aff0 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Fuit d'eau au niveau de la garniture mécanique pompe chloration GAF10 | MOTEUR POMPE PRODUCTION HYPOCHLORITE 10 | 1 | 1 | 3
7d06a63e-5708-4814-8a07-9cf4c0094e9b | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir soufflage filtres moteur broyeur c | T ENROUL 1 MO PULV C | 1 | 1 | 1
4bbece11-56de-4a2c-aa88-4d62f928823d | f9471ed3-5a6f-4a59-83c7-06195945ba42 | Remise en état des tubes chaudière percé | Resurchauffeur HT U3 | 3 | 5 | 1
87d4f612-6513-4b4e-a644-8ef22a62fbe8 | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | blocage vanne regulatrice MAA11 dansla position intermediaire (55) | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 1 | 5 | 1
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Inspection de réchauffeur d'air et lavage par circuit classique et HP | Air heating system (flue-gas-heated) | 1 | 3 | 1
efd6355e-f5bb-4e20-9971-9b72cf386886 | ee3abc7a-0120-4715-bc5b-62a05a6d6c99 | Nettoyage du filtre d'air d'étanchéités | SEAL AIR FILTER BLEED AIR | 1 | 2 | 2
1ece870e-7f44-498f-ac69-1029356afe01 | d3e617aa-b5b2-49db-8ba0-c09d4d2083b9 | Remplacement des flexibles du bruleurs fioul de l'angle AB4 | Main burners U3 | 1 | 3 | 1
c755c763-4784-42ff-9666-a438641f759b | f9ac871c-eaba-47b9-9168-b7b3c1d7364e | Contrôle interne des registres d'air chaud et froid du broyeur A | Combustion air supply system U3 | 2 | 1 | 1
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Inspection d'électrofiltre et remise en état des champs hors service | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
7e003984-1ec4-4d46-a391-1e05431242e2 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | Nettoyage et préparation des bruleurs fuel | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 1 | 2 | 1
703a1412-17c6-4bc4-abe9-25ff5d17292f | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | Remplacement d'huile de la station du broyeur B | PULV A LUBE OIL HEATER | 1 | 2 | 2
122a0787-7a10-40ea-9a01-22a66650e984 | 6f54ef91-58f1-46fc-a6cb-b28d8828d9f4 | elimination fuite par blindage flash tank | TURBINEFLASH TANK | 3 | 3 | 1
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | REVISION DE LA VANNE 30LCA33AA105 | Réglante déverseuse | 1 | 3 | 1
607abaa0-1bd7-450a-a05c-aca6466e437a | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | REVISION DE LA VANNE 30LCJ32AA104 | Purge secours BP 3 | 1 | 3 | 1
4a88796e-1e8f-49d5-a59d-fe92ce8258f5 | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | REVISION DE LA VANNE 30LCJ42AA108 | Purge secours BP 4 | 1 | 3 | 1
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | REVISION DE LA VANNE 30LCA33AA105 | Réglante déverseuse | 1 | 3 | 1
46cccff1-2064-4ee0-930f-ce3dc34ac6f0 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Révision et entretien des moteurs BT | MOTEUR POMPE NORIA SECOURU | 1 | 1 | 1
92c5fb3f-7436-469f-ae99-8f8662d1b783 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | REMPLACEMENT DE LA VANNE 30LBB30AA013 | Ventilation VR | 1 | 3 | 1
186f8492-3cf2-40ab-89d4-32a5de92f614 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | REVISION DU PURGEUR 30LBA20AT002 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 1 | 3 | 1
b80616b0-4e74-4acd-a792-7068c1391106 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | REVISION DU PURGEUR 30LBA30AT002 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 1 | 3 | 1
0381f7fe-e861-4059-89f0-6b9de4dbb5a6 | 93463cf8-6e85-4cbc-9a9a-68d51d0f3813 | changement de la vanne | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 1 | 1 | 1
45d3243c-50fd-4b17-bf7f-ba42d434252d | 3c8c9836-b04d-477c-b331-e3101e4d592b | soudage de la conduite retour huile commande soupape régulatrice gauche | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 1 | 5 | 1
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état des calléboutie au niveau des échelles palier réchauffeur d'air | RECHAUFFEUR D'AIR. | 1 | 3 | 4
7affd010-1e19-4c08-a66a-af1178c62fe1 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Réparation du joint de dilatation sortie réchauffeur d'air | Air heater | 1 | 3 | 3
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Inspection les champs hors service ou hors tension au niveau de l'électrofiltre unité 3 | ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 1
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | prévoir nettoyage filtre ppe fioul N°10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
607abaa0-1bd7-450a-a05c-aca6466e437a | a70341dc-56e1-4ac2-9185-9b58502c8554 | remise en état calorifuge | Purge secours BP 3 | 1 | 1 | 4
b3874ad5-15f5-40a3-b422-f7dc73f47545 | 8c925644-3527-4713-a37a-7458857987ae | remise en état calorifuge | Réglante déverseuse | 1 | 1 | 4
186f8492-3cf2-40ab-89d4-32a5de92f614 | 2c66fce9-8341-43ed-9326-a6c4d0715912 | remise en état calorifuge | Purgeur de conduite conditionnement VS | 1 | 1 | 4
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | prévoir contrôle thermocouple 30LCB10CT001 enroulement ppe extraction N°10 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 1 | 3 | 3
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir le changement du niveaustat du champ 6A. | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
dba3b946-bdcb-49d8-ae1a-8666df17786a | fcb1171d-3fb3-4695-9225-4aa60bf65788 | VANNE MAL11AA DE PURGE TURBINE EN DEFAUT(manque fin de course de fermeture) | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 1 | 2 | 1
3928ae1c-89c9-4df6-bb51-01bd35e1d6ac | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | prévoir remise en état vérin pneumatique clapet aval soutirage 6. | Soutirage Aval N° 6 | 1 | 2 | 1
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir changer le niveaustat 6A tr3. | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
1fd46303-cff2-4e4e-b0cd-c79ccb10c4cd | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Lavage des paniers réchauffeur d'air | Air heating system (flue-gas-heated) | 1 | 4 | 4
f21872d1-3944-49d2-b957-82c978802eb7 | 37494786-8eeb-404e-bedf-f532bab67dea | pompage important temperature enroulement ppe extraction n*10 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 1 | 3 | 3
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des raclettes du décraseur | SYSTEM ETA | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | La remise en état système réseau de terre U3 | unité 03 | 2 | 3 | 2
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | a remettre en bon état calibouti en dessus du broyeur A (coin cote terre) | BROYEUR A | 1 | 1 | 1
8ed3722a-e1ac-4338-ba4a-c8647f185396 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | soupape du ramoneur IK33 non étanche (lance chaude) | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 1 | 1 | 1
2bde75e1-85d6-48e6-af99-133604b15f68 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | clapet d'aération la lance de ramoneur réchauffeur d'air non opérationnel | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 1 | 1 | 1
6fbd17fd-dbf6-4e9d-b75d-de529c544160 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 2A TR3. | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 1 | 1 | 1
ceb57b26-3375-418f-88ca-5c152ad72036 | af7b4f7e-9324-4cf5-81ee-cda4561b7c74 | DEFAUT SERVOMOTEUR VANNE DE SOUTIRAGE N*6 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 1 | 2 | 1
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 4A déclenché par sectionneur basse tension. | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 2 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Manque éclairage Niveau 7(au voisinage réchauffeurs BP/soutirages). | unité 03 | 1 | 1 | 4
df87dbaa-4de8-4eb2-b822-acd00ad5c045 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | PRÉVOIR CONTRÔLE RÉSISTANCE CUVE A HUILE BROYEUR D ( PPE DÉCLENCHE PAR TEMPÉRATURE BAS) | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 1 | 2 | 2
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Contact sécurité: Etude de faisabilité d'ajout un système de sectionnement au niveau de sortie 72KV des transfo-redresseurs des electro-filtres U34. | ELECTROFILTRE A | 2 | 1 | 4
f55fb033-5289-4f44-9a38-c9b97cdc9130 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Contact sécurité: Renforcement d'éclairage au niveau zone broyage 3 et 4 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 1 | 1 | 4
71aa507f-d763-47a0-99bb-e181038c786b | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Révision des vannes entré des SAS | SYSTEM ETG | 1 | 1 | 1
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir inspecter le sectionneur BT. | ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Prévoir inspecter le champ 4A TR3 ( sectionneur BT ). | ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
0194f92c-2c22-4598-ad30-0014efca0619 | af0d48e5-2776-479a-9031-9a438791dbe9 | DEBISTAT ANGLE CD3 EN DEFAUT(allumée) | Indicateur de Débit Fioul Angle 3 Plan CD | 1 | 2 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôlé la chaîne du decrasseur | DECRASSEUR | 1 | 1 | 1
34d65b7c-d93e-4c39-86f8-861bb8ec9b6c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Prévoir inspecter la sas du champ 6A TR3 ( sas coté jedida ). | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 1 | 1 | 1
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir contrôler sas de champ 6A | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | appoint d'huile pompe 20 EAU déminéralisé | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 1 | 1 | 1
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le système d'évacuation des mâchefers (Défaut de communication). | SYSTEM ETA | 1 | 1 | 1
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | prévoir contrôler ETP 10 TR3 ( fuite d'huile ). | SYSTEME ETP | 1 | 1 | 2
cdb3a3bc-8b32-4489-a100-2737c411d7a5 | 150ef315-4a3d-4550-8485-b2cc156c929f | fuite d'huile au niveau du réducteur broyeur -D- | PULV D LUBE OIL HEATER | 1 | 2 | 2
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | prévoir contrôler les pompes du système SO3 ( ne refoule pas ). | Systéme SO3 | 1 | 1 | 3
a8013a3a-fcd6-4959-b1c2-e1dc9f3dbdd2 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'aire de commande au niveau du vanne coté incondensat | EJECTEUR DE SERVICE 1 | 3 | 3 | 1
bf854583-f133-4441-a371-ffabedc840fa | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | PREVOIR NETTOYAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 1 | 3 | 3
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir nettoyage tube de pitaux ventilateur soufflage A | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 1 | 3 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | PREVOIR REGLAGE L HEURE DES ORDINATEURS SALE DE COMMANDE U3/4 | unité 03 | 1 | 1 | 1
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Encrassement de la crépine d'aspiration du pompe 10 système SO3 | Systéme SO3 | 1 | 1 | 3
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir contrôler éclairage de toit électrofiltre U3 | unité 03 | 1 | 1 | 4
a8013a3a-fcd6-4959-b1c2-e1dc9f3dbdd2 | 9d8baebe-30cd-410d-a352-666615217026 | fuite d'aire de commande | EJECTEUR DE SERVICE 1 | 3 | 3 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des calléboutie par des grilles autour décrasseur | DECRASSEUR | 1 | 1 | 4
dbbb2d89-c7a1-4d71-9557-cae2cd6f1a55 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | Confection d'un support | ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Révision des soupapes des ramoneurs ( Travaux d'atelier) | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Fabrication et mise en place d'un monorail de manutention tambour | DECRASSEUR | 1 | 1 | 1
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | nettoyage filtres moteur broyeur c | MOTEUR BROYEUR C | 1 | 1 | 2
f4a83b51-7ff1-4ee1-9c25-0fa44423f059 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | vanne de purge pompe booster n 10 non étanche | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 1 | 3 | 1
2ede7d96-57b9-47c1-ba8a-4115f768da72 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Remise en état la conduite d'air de barbotage SAS de champ1 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 1 | 1 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Remplacement des caillebotis des caniveaux coté décrasseur | DECRASSEUR | 1 | 1 | 4
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir déboucher la goulotte du racleur bas vers décrasseur système évacuation économiseur tr3 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 1 | 2 | 2
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage réfrigérant noria N° 20 | Echangeur Noria | 1 | 3 | 1
ed86d9c1-50dc-4698-9d9b-57d9e271d609 | 6128d6a0-682e-4321-a1d7-9a57a6cd2af3 | défaut capteur de température purge turbine entrée ballon LCM. | T DRN ENTR BAL FLASH | 1 | 3 | 1
718b6f33-61d9-4a0a-ac34-79baa68731ce | 5178e0ec-035f-4c52-ab99-43d28a9525a4 | Achat outillages et matériels de securité | Medium-voltage distribution boards, normal system | 1 | 4 | 1
5f1921a1-4d48-4046-950a-7351c06d6a30 | d5e40ef9-2b00-49bc-837b-4a0b46b3d169 | Remise en état d'éclairage et prise de courants des unités 3 et 4. | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 1 | 1 | 4
2d6d35d8-3a90-4fe5-bdc4-4ca4027f4179 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | FD FAN A AIR FLOW | 1 | 3 | 3
e5b1e3ce-17f6-440f-820f-9397a81eb333 | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | Remise en état d'un garde corps au niveau réchauffeur d'air | RECHAUFFEUR D'AIR. | 1 | 1 | 5
27a7ff2f-92ee-481c-992c-cfcd76881d05 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Remise en état des calléboutie autour des broyeurs | Systeme de broyage U3 | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir changer le cadre H2 n°1526 vide | unité 03 | 1 | 2 | 5
b4fdf329-4fe7-4581-97b5-b8b8575df49e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir le changement du niveaustat ( sas cote el Jadida ). | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
c703afb7-cbde-4c94-b062-86987c9e3dad | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | Prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage B | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 1 | 3 | 3
2c7384a7-f85a-4d44-8e37-eaecd79e229c | 05b99274-9c03-4073-b564-ebfa2d5a5606 | Prévoir le soufflage transmetteur DP air primaire /foyer | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 1 | 2 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état des portes coupe feu | unité 03 | 1 | 1 | 5
66e16ba3-63da-4e8b-a3a6-20af922e1d1a | b19afa19-b87f-43d7-b83e-d3c8a4d4f967 | valve d’aération du ramoneur RLJ reste ouverte | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 1 | 1 | 1
0c376ae3-65f4-4dca-8bee-88b621145a1d | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK14 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 1 | 1 | 1
510cc6fe-703f-404a-8e19-1d3b0e1a5884 | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | appoint d'huile au niveau de la pompe ghc 20. | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 1 | 1 | 1
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur déclenché par minimum tension . | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 2 | 1 | 1
1a8f6b1a-5553-41fb-a2a9-ef1afcf7cfd0 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | éclairage indisponible. | SYSTEME ETP | 1 | 1 | 4
d14b6610-a105-4416-907b-bc99b51b91b9 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo déclenché par sectionneur basse tension. | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 2 | 1 | 1
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 et 20 | Moteur pompe eau de mer 10 | 1 | 3 | 1
f0161414-56eb-4910-b07c-b90fc0e4fcd5 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Prévoir le nettoyage filtre moteur | MOTEUR BROYEUR B | 1 | 1 | 2
9748c07d-bbe1-4efb-8bc1-08821689d3c7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK15 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK15 | 1 | 1 | 1
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Tension de la chaine de décrasseur | SYSTEM ETA | 2 | 2 | 1
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Elimination de fuite de vapeur par PE du ramoneur IK15 | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | serrage du palier interne tambour filtrant. | Tombour filtarnt | 2 | 2 | 2
dda3635a-bdf5-4248-a0f8-5d0b4791307e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau conduite de convoyage | PRESSOSTAT DU SAS 30ETG10BB001 CHAMPS 4B | 2 | 1 | 4
dda3635a-bdf5-4248-a0f8-5d0b4791307e | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau conduite de convoyage | PRESSOSTAT DU SAS 30ETG10BB001 CHAMPS 4B | 2 | 1 | 4
b4368ac1-b1f5-4acb-99a5-3f0c8fb49edb | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | Entretien moteur de graissage 15HP 30LAC30 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 30 | 1 | 3 | 1
dcd4635e-ec4c-43ec-90f2-3ff21755c46a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | Prévoir contrôler le moue de chaîne du decrasseur | DECRASSEUR | 1 | 2 | 1
65193ddf-9215-4cef-b31f-14ebbff9a11c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prévoir une inspection des sas pour le champ 1A. | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
c9a20651-050b-4098-8768-81ad4f8a239c | 52b20517-a1ba-4b78-8711-adebd336a6c2 | Prévoir le contrôle mesure de température | Mesure de Température Encoche 013 Alternateur | 3 | 5 | 1
2a00d756-6de8-42f1-b7d8-f7774c6b0110 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur A | Mesure de Température Conduite Charbon 3 Broyeur A | 1 | 1 | 1
1c0f1393-e74d-421b-b5c3-1effa68eaf45 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur B | Mesure de Température Conduite Charbon 4 Broyeur B | 1 | 1 | 1
1348c638-7629-40df-a4dc-b3236af24698 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur C | Mesure de Température Conduite Charbon 2 Broyeur C | 1 | 1 | 1
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Blocage dégrilleur (séquence de basculement en bas ) | Dégrilleur | 2 | 2 | 2
0af9dd03-7930-4539-9264-f726fa16fc9a | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | prévoir percement au niveau de la goulotte . | SYSTEM ETA | 1 | 1 | 1
92b3cbba-2aa8-4b16-8f0f-145d44ac34ea | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | champ 6B déclenchée par minimum tension . | Electrofiltre B champs 6 | 2 | 1 | 1
bc25eccb-8f50-4a0d-b415-40dfd50ee698 | 578d559c-d974-47ac-9593-1e8be80dad13 | Bruit anormal au niveau ventilateur | Redresseur: BTL01 | 3 | 4 | 1
c21f615b-4d5a-4e6b-9cbe-dfbda513ecd5 | ebb30dd5-9054-4d0f-9d4f-118d9fd9c1eb | LES BRÛLEURS AB1/ CD1 /CD2 NE LANCENT PAS | Allumeurs U3 | 1 | 2 | 1
243a4628-1abe-43d3-9cbb-1726a43391e6 | 8aaa2b80-4215-4bb5-a167-fed52bea9ca1 | Fixation des caillebotis par des attaches à l’entourage les réservoirs BP | Soutirage N° 4 | 1 | 2 | 5
6523d355-68cc-4412-a941-70a96526d50b | add387d3-5e50-4e21-98ee-7e1fe22fe07b | DISJONCTEUR ALIMENTATION BFA PAR BFB EN DÉFAUT | Low voltage main distribution boards | 1 | 4 | 1
df8ae68b-53a8-472c-b230-e360300e767a | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir le soufflage des filtres moteur | MOTEUR BROYEUR C | 1 | 1 | 1
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormal au niveau de moteur de pompe fuel 10 U3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 2 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | très mauvaise odeur dans l'ascenseur de la chaudière N°3 | unité 03 | 1 | 1 | 5
05885df1-89c4-4c84-b219-3c7a939d276e | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | Inspection de l'alimentateur et broyeur B | COAL FEEDER B CONTROL CABINET | 1 | 1 | 1
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | élimination des fuites charbon au niveau des goulottes | broyeur B | 1 | 2 | 3
57ae40d6-591c-4a22-a45a-92ca24de21c7 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | percement au niveau du conduite de convoyage du 1B ( fuite de cendres situés en aval du vanne de convoyage ). | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 2 | 1 | 4
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | contrôle et graissage les galets de lance ramonage chaudiere | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
701da71b-3577-471f-9670-64260a07c0e3 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | transfo-redresseur 6B déclenché par sectionneur basse tension . | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 2 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | prévoir mettre en état la porte d'entrée entre les broyeur et le décrasseur tr3 (une paumelle endommagé) | unité 03 | 1 | 1 | 1
0ba37ef2-d44e-484b-b69f-035d58451cf6 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir nettoyage CP au dessus du broyeur B U3 risque incendie avec température | broyeur B | 2 | 2 | 4
9b2eca8c-2762-4194-9143-1b6275eb1d44 | 4acb2963-e64c-4a07-9f8d-ba03ec63aa6f | présence d'un objet à l'intérieur de l'alimentateur B tr3 | COAL FEEDER B | 4 | 3 | 1
adbbeb0f-1a7c-4e6d-b547-81755a76db2d | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite cp par bride entrée chaudière angle A4 aval vanne 30HFC10AA024 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 1 | 2 | 3
e29c28f3-eaa2-4798-bf5d-183072a1c02e | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Remplacement d'accouplement du compresseur d'air N°12 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | CHAUFFEMENT D'UNE ACCOUPPELEMENT ETP | unité 03 | 1 | 1 | 1
95b81bf5-9d80-49dd-8509-a8c8059f9f5a | e96ee01c-6d13-480b-a5bc-2c49bb05c70e | Découpage et fabrication d'une bride flasque pompe eau déminéralisé | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 1 | 1 | 1
5570b820-95d8-4c71-9cc6-69332302e130 | fb2a4caa-b67f-43d8-8e30-2c561492e889 | remplacement vérin de commande de la trappe refus du broyeur C | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 1 | 1 | 1
10a6c009-6232-4682-b47f-29e6ede7d75c | a25a01fa-725e-49f3-92de-e6a63abe4fda | prévoir contrôle pypass BP 30MAN10AA011 | BY-PASS BP | 1 | 4 | 1
ce6a4c41-b567-4423-a805-364ba2ab1590 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | fermeture soupape modératrice turbine N°2 30MAB12AA011 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 1 | 5 | 1
20378b2c-e9ca-44cd-abad-8a969adc365f | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remise en état fuite CP trappe sortie broyeur B. | PULVERIZER B4 DISCHARGE | 1 | 2 | 3
60cda323-b046-4c7d-aa7c-115d67b7e333 | c5799184-0dba-4180-a805-1028a4215ab8 | prévoir contrôler champ 5A U3 (inspection) | Electrofiltre A champs 5 | 1 | 1 | 1
1da24482-fe09-464c-9c1e-6d31f18d6706 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | Aggravation fuite d'huile de commande par raccord vanne 30MAB11aa011 | P SAFETY SYSTEM | 2 | 4 | 2
103e87b8-0434-48fe-9da1-e86871d1c321 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle thermocouple palier moteur broyeur c 30HFC30CT009 | T PLR APPUI 1 MO PULV C | 1 | 1 | 1
47e6aa84-8f8d-4e62-9392-d2a794d4e365 | 39d80114-6550-4afc-9cbc-fc0fb22f22cc | fuite de vapeur par sonde de niveau ballon. | REMOTE WTR LEVEL INDICATOR | 2 | 2 | 2
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Prévoir la mise à jour horloge DCS | unité 03 | 1 | 1 | 1
717b99d9-a3f1-48c4-8cdb-049f837d9174 | 32bdc6ad-32dd-4274-b44d-41f57b63295b | défaut de position soupape modératrice N°11 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 1 | 5 | 1
04bad401-a70f-4743-a55a-8c8b4db65de5 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le soufflage du moteur | Moteur pompe eau de mer 20 | 1 | 3 | 1
9baad4bd-9ba9-48ec-b08f-cf21e11f0d7b | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | Prévoir le soufflage du moteur | Moteur pompe eau de mer 10 | 1 | 3 | 1
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | refus d ouverture vanne TOR DESURCHAUFFE BY PASS BP. | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 2 | 4 | 1
7198a2a8-678e-4ae3-b99b-f04fa4be23c8 | 14cee9a2-347d-4ad8-9ee4-7f0f842d2931 | prévoir réglage pression d'huile | STATION HYDRAULIQUE BP | 1 | 5 | 1
0e41aadf-09f1-47db-add8-1643c33ef9b7 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prévoir remise en état soupape ramoneur IK27 non étanche. | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°27 TYPE IK | 1 | 1 | 1
b13c5adb-15b5-40c4-9b5b-717792d2fe97 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | prevoir une inspection des sas pour le champ 5A. | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
4d8e4f0a-58c2-428e-9eba-ed8a5ce4e1c8 | b04d16e3-c69e-42dd-9fcc-480c38c3eef1 | prévoir remise en état la vanne purge continue(embrillage désacouplé). | Purge ballon chaudière 1% | 1 | 2 | 1
806d6154-7913-4592-8431-ea152dccee67 | 3cca8df0-66e0-4b80-b6e2-e3b45e49fcda | prévoir nettoyage échangeur noria N°20 | Echangeur Noria | 1 | 3 | 1
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir contrôle système évacuation économiseur(blocage). | ECONOMISEUR U3 | 1 | 1 | 2
a73cc8ac-0979-4402-85b3-4cce76c1efad | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | PRÉVOIR CONTRÔLE TRANSMETTEUR DE POSITION REGISTRE AIR FROID (POMPAGE) | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 1 | 2 | 2
108455ab-d4b0-48ee-be64-bb5aa7ca50fe | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | prevoir la remise en état du soupape ramonage réchauffeur d'air du Vs (crachement fréquent) | Soupape | 1 | 1 | 1
708a97eb-180a-456e-9270-f073ef37775b | 8becbd89-5a10-405e-933a-8cf5d05aa6e4 | Contrôle de la réponse des Vannes de Température et Débit BYP HP | BY-PASS HP | 2 | 4 | 1
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite C-P goulotte broyeur | BROYEUR A | 1 | 2 | 3
4381ac58-18e4-4590-8a15-fc4077337776 | 41497560-9387-49e2-9362-d5dd627522fc | Remplacement d'huile et graisse de la pompe noria non secourue N°20 U3 | Pompe Noria non secourue | 1 | 3 | 2
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | Remplacement huile et graisse | Pompe Noria secourue | 1 | 2 | 2
b89924ad-3b10-4a50-bc58-ef3bd67c0d36 | 00436d58-0122-4896-b67f-e94022a291dc | Percement des tubes collecteur entrée SBT | Echangeur SBT | 2 | 5 | 1
41617f6f-d2d7-4748-8540-a4c855f73a45 | ecf5d507-cb6a-4d07-af67-71ec6951c4da | Defaut d'ouverture du Clapet après l'arret de la pompe AF U3 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 1 | 3 | 2
d39598d4-ddfe-4389-ab08-f6688e99c7b8 | bdc3f038-04d2-461d-9f77-c0f5c77b453c | LA COURSE DU REGISTRE A CONTROLER ( Après control mecanique ) | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 1 | 2 | 1
1f7b4ec6-e8d0-4dfb-9fa6-446531b053a0 | cbd40d2b-59cc-4db7-9f41-2986a167df77 | fuite d'eau par tresse vanne de vidange pompe alimentaire 20 | VANNE DE PURGE | 1 | 3 | 2
6446c531-22e3-4cd9-9c95-672383c8efe9 | 5ab0916f-be12-414f-8a8c-2986ad0828f3 | Prévoir contrôler la pompe de chloration 20/tr3 (fuite par garniture ). | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 1 | 1 | 3
a8b61d4d-6c8d-42e9-9afa-c842ed6a9a07 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | FUITE DE VAPEUR PAR BRIDE CONDUITE DE VENTILATION HP6 | HP 6E HEATER LEVEL | 2 | 4 | 3
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | fuite d'huile au palier cote moteur du pompe d'eau de noria secourue | Pompe Noria secourue | 2 | 3 | 2
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Fixation des calléboutie au niveau chaudière | unité 03 | 2 | 1 | 5
b605c9c2-b1e8-49a4-b113-471b860d5ef6 | 2037f04d-1e5f-449e-be23-da1059b673d7 | Vérification de l'étanchéité du servo-moteur( bloc hydraulique) | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 2 | 4 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Remise en état des gardes corps chaudière | unité 03 | 1 | 1 | 5
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Elimination fuite vapeur au niveau de la conduite de purge vers ballon | unité 03 | 1 | 1 | 3
c50247b9-1333-41de-8e64-7775855a85e0 | 682be4a0-318a-4d5e-baec-89577cfa490d | fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement magne trôle réchauffeur HP7 | RECHAUFFEUR HP 7 | 2 | 4 | 3
1719f1c4-fb39-4d7e-a7e4-b9be4ce9b4b6 | f8c9a701-d706-4186-a4ab-5576d5df25da | Contrôle et graissage des pompes et surpresseurs du circuit SO3 | Systéme SO3 | 1 | 1 | 3
1348c638-7629-40df-a4dc-b3236af24698 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir contrôle thermocouple | Mesure de Température Conduite Charbon 2 Broyeur C | 1 | 1 | 1
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir le fonctionnement du dégrilleur . | Dégrilleur | 2 | 2 | 2
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Prévoir inspecter le dégrilleur tr3 ( déclencher ). | Dégrilleur | 2 | 2 | 2
a342ce77-64b3-4a63-a994-8aee6d111595 | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | prévoir réglage détecteur de proximité niveau haut . | Dégrilleur | 2 | 2 | 2
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Démontage des échafaudages au niveau de la chaudière | unité 03 | 2 | 1 | 5
bc1bedf4-5fc0-42a8-a46f-7fc0cf062d52 | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | inspection et vidange des sas champ 5&6A U3. | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 1 | 1 | 1
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | dur mécanique convoyeur haut des cendres trémies économiseur. | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 2 | 1 | 3
e5361939-04e9-4d8e-af14-615b307575c4 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | fuite charbon pulvériser au niveau de la conduite transport coté chaudière angle 4 plan A | PULV A CORNER 4 COAL SHUT-OFF GATE | 1 | 2 | 3
2c7ee331-4641-4375-a3dc-9990b0c99106 | 8f7f39fb-b9c7-4426-937d-ed547b1e09e9 | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | ECONOMISEUR U3 | 1 | 1 | 2
bc9ea51f-ee46-45dd-9105-7884bd6ea71c | f7edce60-d1a5-401a-b673-f1193930615c | Elimination fuite cendre conduite de convoyage champ 1 B | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 1 | 1 | 2
335cb2e3-27e9-4eb0-b1f4-7e74f2eec0b6 | ea20dd26-5178-4fab-ac36-5855da36d870 | nettoyage filtre | Pompe Eau de Mer 10 | 1 | 3 | 1
a455294f-1c82-493c-9a90-1ab08346dd0f | 1fadbd2e-8213-45b5-bbe7-609c9f9b4360 | Inspection visuelle du tambour filtrant. | Tombour filtarnt | 2 | 2 | 2
ecd708b4-1faf-49fe-8404-ac315a884479 | 8ab799f5-144f-420c-b426-3d7e36b13f59 | Contrôle préventif des ramoneurs | Systeme ramonage U3 | 1 | 1 | 1
c4ad85ee-80d2-43c1-b135-39e48851f961 | 4329adc9-2947-43f7-ae98-e1006f40aedc | Découpage des tiges palan refus broyeur | unité 03 | 1 | 1 | 1
98949385-071c-41a3-92e1-d4bcae66c2ee | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | Elimination fuite C-P conduite sortie broyeur | BROYEUR A | 1 | 2 | 3
7ef8d3bf-49da-47de-860a-442eef210cc8 | e2183f03-56ef-43ea-801e-cb5b88a8fc7f | rotation inverse pompe noria secourue n°20 | Pompe Noria secourue | 1 | 2 | 1
d38bbef6-0da0-47cd-acbe-24d47ea442a9 | b7dd37f4-8f86-4391-955e-c0db891bec12 | Défaut de fonctionnement du purgeur automatique du réservoir | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 1 | 1 | 1
79be16a4-9880-460d-8deb-9475e2446d90 | ceea456b-e44c-4713-9b87-9d2fa4a3976a | prévoir contrôle opacimetre | OPACIMETRE | 1 | 1 | 1
3280c1d8-d848-4e29-ab1b-fc4277c339f5 | e1768504-8b0f-4753-b9d8-35888de02a4b | soufflage des tubes de pitaux ventilateurs soufflage A ET B | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 1 | 3 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
29af7da8-54a6-4cad-89df-4261163eb6d4 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | bruit anormale au niveau de la pompe fioul numéro 20 (nettoyage des filtres). | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 2 | 1 | 1
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | faible débit au refoulement de la pompe. | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1
cb0d58a2-ccdd-4313-9f86-9d2b3ce0c54b | f771d801-5357-4818-976c-6a8102b713e2 | racleur haut du système évacuation économiseur déclenche | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 2 | 1 | 1
9ab1749a-3dbf-4e39-9305-cf90047a9b08 | c111ab6f-a961-43ce-b8fe-54b2abf73628 | prévoir remise en état fuite CP sortie broyeur A. | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 1 | 2 | 3
98b82203-7170-45bf-879e-f47ba6e12c86 | db4d1348-69e4-4af6-b977-361b0b0f2f05 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 1 | 1 | 1